|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cross Section (mm2)** | **Approximate Overall Diameter (mm)** | **Current Rating** | |
| **Single Phase (Amps)** | **Three Phase (Amps)** |
| 1.5 | 2.9 | 17.5 | 15.5 |
| 2.5 | 3.53 | 24 | 21 |
| 4.0 | 4.4 | 32 | 28 |
| 6.0 | 4.68 | 41 | 36 |
| 10 | 5.98 | 57 | 50 |
| 16 | 6.95 | 76 | 68 |
| 25 | 8.7 | 101 | 89 |
| 35 | 10.08 | 125 | 110 |
| 50 | 11.8 | 151 | 134 |
| 70 | 13.5 | 192 | 171 |
| 95 | 15.7 | 232 | 207 |
| 120 | 17.4 | 296 | 239 |
| 150 | 19.3 | 300 | 262 |
| 185 | 21.5 | 341 | 296 |
| 240 | 24.6 | 400 | 346 |
| 300 | 27.9 | 458 | 394 |
| 400 | 30.8 | 546 | 467 |
| 500 | 33.8 | 626 | 533 |
| 630 | 37.6 | 720 | 611 |